СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

ОТПУСКА ТЕПЛА

Состав системы зависит от конкретной схемы регулирования и

условно подразделяется на два варианта:

- одноконтурная система;

- двухконтурная система.

Состав одноконтурной системы:

- блок управления АРТ-01.01;

- комплект термодатчиков – от 1 до 4 шт. (в зависимости от  конкретной  схемы регулирования и по согласованию с заказчиком);

- регулирующий клапан.

Дополнительно может поставляться циркуляционный насос.

Состав двухконтурной системы:

- блок управления АРТ-01.02;

- комплект термодатчиков – от 2 до 8 шт. (в зависимости от

конкретной схемы регулирования и по согласованию с заказчиком);

- комплект регулирующих клапанов (2 шт.).

### Дополнительно могут поставляться циркуляционные насосы

(1 или 2 шт.).

Регулирующие клапана имеют следующие модификации:

- Ду 32  (Кvу=10, 16, 25, 32);

- Ду 50  (Кvу=16, 25, 40, 63);

- Ду 80  (Кvу=40, 63, 100, 160);

- Ду 100 (Кvу=63, 100, 160, 250).

При  необходимости  использования клапанов  с  другими характеристиками используются клапана других производителей.

## Более  подробная  информация  о  составных  частях  системы

приведена в спецификациях на них.

# Возможное применение регулятора

Одноконтурной системы:

- регулирование режима отопления объекта;

- регулирование температуры в системе ГВС

Двухконтурной системы:

- регулирование режима отопления двух независимых объектов с различными настройками по каждому;

- регулирование количества тепла на 2 бойлера с независимыми настройками по каждому;

- комплексное регулирование отопления и ГВС для одного объекта;

- пофасадное регулирование с использованием одинаковых настроек для двух контуров.

В зависимости от характеристик объекта каждый канал регулятора может настраиваться на различные схемы:

М

Т1

Объект

с элеваторным узлом на выходе, двухходовым клапаном на входе подающей магистрали и циркуляционным насосом.

М

Т1

Объект

с трехходовым клапаном на входе подающей магистрали и циркуляционным насосом на  перемычке.

М

Т1

Объект

с трехходовым клапаном на входе подающей магистрали и циркуляционным насосом на  подающей.

М

Т1

Объект

с трехходовым клапаном на входе подающей магистрали и циркуляционным насосом  на обратной.

М

Т1

с двухходовым клапаном на входе бойлера и циркуляционным насосом на  выходе.

# Особенности схем.

Схема 1 с элеваторным узлом требует наименьшего изменения стандартной существующей схемы отопления здания и наиболее безопасна в эксплуатации в случае пропадания электроэнергии, поскольку функцию смешения по прежнему выполняет элеватор. Имеет резко нелинейную характеристику регулирования, что дает основную экономию в сезоны перетопа.

Схема 2 наиболее применима в основной массе случаев и позволяет обеспечить высокое качество регулирования и околостационарный гидравлический режим.

Схема 3 применима в случаях ЦТП или тупиковых объектов с недостаточным перепадом давления.

Схема 4 - модификация схемы 3 с менее жесткими условиями эксплуатации насоса.

Схема 5 для регулирования ГВС или развязанной от основной сети схемы отопления.

# Первичные преобразователи для каждой из схем

Схемы 1-4:

- температура подающей магистрали теплосети;

- температура подающей магистрали объекта;

- температура обратной магистрали объекта и теплосети;

- температура наружного воздуха;

- *внутреннего воздуха типового помещения.

Схема 5 (ГВС):

- температура горячей воды на выходе бойлера.

Схема 5 (отопление):

- температура подающей магистрали объекта (выход бойлера);

- температура обратной магистрали объекта  (-"-);

- температура наружного воздуха;

- *внутреннего воздуха типового помещения.

В случае пофасадного регулирования возможно использование одних ПП для разных контуров.

# Настройки

- графики подающей магистрали объекта;

- графики обратной магистрали объекта;

- часовые графики режима работы регулятора;

- нормируемая температура помещения;

- нормируемая температура на выходе бойлера;

- характеристики клапанов и гидравлики;

- режимы работы насоса.

# Физическая реализация

Одноконтурной системы:

- 4 входа датчиков температуры;

- выход управления клапаном;

- выход управления циркуляционным насосом;

- архив для настройки и отчетов.

Двухконтурной системы:

Два одинаковых контура, в каждом:

- 4 входа датчиков температуры;

- выход управления клапаном;

- выход управления циркуляционным насосом;

- архив для настройки и отчетов.

Общие:

- источник питания;

- часы;

- дисплей;

- клавиатура;

- RS232;

- RS485.

# Конструктивное исполнение

Моноблок. Диапазон рабочих температур от 5ОС  до  +40ОС, при хранении от  -25ОС до +55ОС.  Исполнение со степенью защиты не менее IP54.

### БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

## одноконтурный                                    двухконтурный

Программирование регулятора производится в соответствующем режиме собственной клавиатурой.

Регулятор позволяет задавать температурный режим управления для каждого дня недели с учетом рабочего и нерабочего времени, автоматически поддерживать заданный режим регулирования подачи теплоносителя, корректировать температурный режим и календарь при необходимости переноса рабочих и выходных дней. Для реализации процесса регулирования предусмотрен набор типовых схем. Варианты схем определяются программным обеспечением, заложенным в блоке управления.

Блок  управления  поставляется  с комплектом термодатчиков. Состав комплекта определяется применяемой схемой системы регулирования и согласуется с заказчиком.

В качестве исполнительных механизмов могут  использоваться как производимые предприятием «Арвас», так и другие, согласующиеся по своим  характеристикам  с блоком управления.

Ниже приведены технические характеристики одноконтурной и двухконтурной модификаций терморегулятора (АРТ-01.01 и АРТ-01.02 соответственно).

Технические характеристики

| ХАРАКТЕРИСТИКА | ## АРТ-01.01 |  | ## АРТ-01.02 |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальное число термодатчиков | 4 |  | 8 |
| Максимальное число подключаемых регулирующих клапанов | 1 |  | 2 |
| Максимальное число подключаемых насосов | 1 |  | 2 |
| Диапазон регулирования температур | +10  +125 ОC |  |  |
| Напряжение питания от сети переменного тока частотой 50 Гц | 220−33+22 В |  |  |
| Потребляемая мощность не более | ## 10 ВА |  |  |
| Вид выходного управляющего сигнала | Коммутируемое напряжение сети переменного тока 50 Гц 220 В |  |  |
| Максимальный ток нагрузки | 1А |  |  |
| ## Габаритные размеры не более | 110180100 мм | 182180100 мм |  |
| ## Масса не более | 1,5 кг |  |  |

Для дистанционного управления и съема информации предусмотрено подключение к ПЭВМ или другому оборудованию по интерфейсу RS-232 или RS-485

#### Регулятор имеет следующие отличия от аналогов других производителей:

- улучшенная реализация закона ПИД-регулирования;

- упрощенное программирование графика центрального отопления;

- гибкость задания режима регулирования (два алгоритма управле-ния отоплением и реализация почасового графика как для системы отопле-ния, так и для ГВС);

- расширенный набор режимов управления насосами (ручной, по алгоритму, по времени, по температуре любого из четырех термодатчиков соответствующего контура);

- более надежный и помехоустойчивый блок питания;

- управление питанием термодатчиков;

- независимое подключение термодатчиков, благодаря чему отпадает необходимость в привязке термодатчиков, а также повышается на- дежность системы в целом.

Клапан запорно-регулирующий седельный типа КР

Клапан  предназначен для  применения в системах  автоматического        управления    технологическими   процессами   и   может   обеспечивать     непрерывное   регулирование   параметров   ( расхода,   давления  и  др.) рабочей  среды.

Клапан   может  применяться  для  регулирования  отпуска  тепловой энергии в системах отопления жилых, общественных  и производственных    зданий, а также  системах  горячего  водоснабжения  в составе оборудова-ния  котельных,  центральных  и  индивидуальных  тепловых  пунктов.

Клапан  имеет  практически  линейную  пропускную  характеристику.

Технические характеристики

| Наименование параметра | Значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Условный проход Ду,мм | 32 | 50 | 80 | 100 |
| 2 Условная пропускная способность Кvу, м3/ч | 10 16 25 32 | 16 25 40 63 | 40 63 100 160 | 63 100 160 250 |
| 3 Условное давление Ру,МПа | 1,6 |  |  |  |
| 4 Габаритные размеры, мм, не более: длина ширина высота | 180 140 535 | 230 140 560 | 310 200 830 | 350 230 850 |
| 5 Масса , кг , не более | 13 | 20 | 36 | 46 |
| 6 Температура окружающей среды,0C | + 5  + 40 |  |  |  |
| 7 Относительная влажность воздуха при температуре +300 C,% | ≤ 95 |  |  |  |
| 8 Температура рабочей среды,0C | + 1  + 150 |  |  |  |
| 9 Напряжение питания исполнительного механизма от сети переменного тока 50 Гц , В | 220  22 |  |  |  |
| 10 Максимальный перепад давления на клапане в процессе эксплуатации, Мпа : | 1,6 | 1,3 | 1,3 | 0,8 |

##### Методика подбора регулирующих клапанов для горячей воды

##### по условной пропускной способности

# Условная пропускная способность это номинальное значение расхода жидкости  плотностью 1000 кг/м3,  пропускаемой  регулирующим  органом (клапаном) при перепаде (потерях) давления на нем 1 кгс/см2 при полностью открытом затворе.

Клапаны предназначены для регулирования потоков жидкостей с температурой до 150 ОС.

Подбор клапанов осуществляется по его условной пропускной способности из условия:

Kv ≤ Kvу,

где: 	Kv – пропускная способность клапана при заданном (проектном) перепаде (потерях) давления на нем, м3/ч;

Kvу – паспортная условная пропускная способность клапана, м3/ч.

В зависимости от регулируемой среды при определенном перепаде давления пропускная способность определяется по формуле:

Gmax          ρ

Kv = 1,1                                 ,

1000   √  ∆Pmin

где:	Gmax – максимальный весовой расход среды, кг/ч;

ρ – плотность (объемный вес) среды при заданной температуре, г/см3;

∆Pmin – перепад (потери давления) на клапане при максимальном расходе среды (кгс/см2).

Во избежание парообразования за клапаном при регулировании потока жидкости ∆Pmin выбирается из условия:

∆Pmin ≤ P1  - Pкав,

где:	P1 – давление среды до клапана;

Pкав – давление кавитации (парообразования) регулируемой среды при заданной температуре.

После определения пропускной способности Kv подбирают соответствующий клапан исходя из условной пропускной способности Kvу